## Hoja 1
ICV050 | Ud |  | Unidad aire-agua, bomba de calor, para producción de A.C.S..
Bomba de calor para producción de A.C.S., aire-agua, para sistema Q-TON, modelo ESA30E-25C "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia calorífica nominal de 30 kW, COP = 4,3, dimensiones 1690x1350x720 mm, con acumulador de acero inoxidable, para instalación en interior, de 500 litros, control remoto por cable, kit de cableado de válvula de 3 vías y sondas de temperatura, conjunto de dos sondas de temperatura para acumulador, válvula motorizada de 3 vías.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42mhi800a |  | Ud |  | Bomba de calor para producción de A.C.S., aire-agua, para sistema Q-TON, modelo ESA30E-25C "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia calorífica nominal de 30 kW, COP = 4,3, dimensiones 1690x1350x720 mm, refrigerante R744, caudal de agua máximo 8,97 l/min, consumo eléctrico máximo 6,98 kW, presión sonora 58 dBA, alimentación trifásica a 400 V, peso 375 kg, compresor con tecnología Inverter de dos etapas (compresor de tipo rotativo para la primera etapa y compresor de tipo scroll para la segunda etapa), límites operativos: entrada de aire entre -25°C y 43°C, entrada de agua entre 5°C y 63°C, salida de agua entre 60°C y 90°C, posibilidad de conectar hasta 16 unidades controladas por un único control remoto. | 1 | 33712 | 33712
mt42mhi820a |  | Ud |  | Acumulador de acero inoxidable, para instalación en interior, de 500 litros, para sistema Q-TON, "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", presión máxima de trabajo 7 bar, con 11 conexiones, boca de inspección, aislamiento térmico de 100 mm de espesor, ánodo de magnesio. | 1 | 4236 | 4236
mt42mhi811a |  | Ud |  | Kit de cableado de válvula de 3 vías y sondas de temperatura, para sistema Q-TON, "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", de 20 m de longitud. | 1 | 746 | 746
mt42mhi810a |  | Ud |  | Control remoto por cable, para sistema Q-TON, "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES". | 1 | 706 | 706
mt42mhi812a |  | Ud |  | Conjunto de dos sondas de temperatura para acumulador, para sistema Q-TON, "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES". | 1 | 346 | 346
mt42mhi813a |  | Ud |  | Válvula motorizada de 3 vías, para sistema Q-TON, "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES". | 1 | 986 | 986
mt37sve010c |  | Ud |  | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". | 2 | 5.95 | 11.9
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 40743.9
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h |  | Oficial 1ª instalador de climatización. | 0.5 | 17.82 | 8.91
mo104 |  | h |  | Ayudante instalador de climatización. | 0.5 | 16.1 | 8.05
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 16.96
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 40760.86 | 815.22
Coste de mantenimiento decenal: 26.608,69€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 41576.08